МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 8 июня 2026 г. N АБ-2160/14

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ

ПРАВОВЫХ НОРМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях эффективного планирования расходов по инженерно-техническому оснащению объектов (территорий), подлежащих антитеррористической защите, Минпросвещения России информирует, что с принятием свода правил СП 3.13130 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", утвержденного приказом МЧС России от 26 февраля 2026 г. N 133 (далее - Свод правил), произошли изменения в подходах к использованию систем оповещения пожарной безопасности. До принятия данного нормативного правового акта системы оповещения при пожаре разрешалось применять исключительно в противопожарных целях. Для оповещения о возникновении террористической опасности легитимным являлось использование только речевых пожарных оповещателей.

Теперь в соответствии с подпунктом 6.13.1 Свода правил допускается применение технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для передачи сообщений об угрозе совершения (совершении) террористического акта. Также подпункт 6.12.1 Свода правил гласит, что в случаях террористической угрозы и применения антитеррористических мер аварийный микрофон следует применять в целях оповещения и немедленного реагирования. Согласно подпункту 8.5.1 Свода правил экстренную связь, помимо противопожарных функций, можно совмещать с системами голосовой связи, используемыми в антитеррористических целях.

Приоритетный порядок осуществления трансляции и передачи речевых сообщений регламентирован подпунктом 6.13.2 Свода правил.

При наличии технической возможности в целях оповещения о совершении (угрозе совершения) преступления террористической направленности и для управления выполнением антитеррористических алгоритмов действий допустимо использовать двухстороннюю голосовую экстренную связь пожарного поста с зонами оповещения и пожаробезопасными зонами при условии соблюдения приоритетов трансляции и передачи речевых сообщений.

Согласно подпункту 6.13.3 Свода правил допускается подключение к прибору пожарного управления технических средств и иного оборудования, не предназначенных для использования в целях оповещения о пожаре, при соблюдении обязательного требования: неисправность линий связи с данными техническими средствами и оборудованием, а также неисправность указанных технических средств и оборудования не должны оказывать влияния на работу оповещения о пожаре.

А.В.БУГАЕВ