МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР)

На сетях и сооружениях газоснабжения
http://gochs.info/p127.htm

Газовое топливо обладает опасными свойствами, которые должны обязательно учитываться при производстве работ:

- способность всех горючих газов образовывать в определённых объёмных отношениях с воздухом взрывоопасные смеси;

- удушающее воздействие на человека;

- токсичность некоторых, главным образом искусственных, газов;

- повышенная пожароопасность.

Все горючие газы, если они скапливаются в закрытом помещении, представляют большую опасность. Искусственные газы содержат в своём составе высокотоксичный оксид углерода СО. При содержании в воздухе этого газа 0,15% через полчаса может наступить тяжёлое отравление, а при 0,4% через 20-30 минут смерть.

Большинство искусственных и часть природных газов содержат также высокотоксичный сероводород. Он поражает нервную систему и может привести к остановке дыхания или параличу сердца.

Токсичные, опасные свойства газа могут проявиться раньше, чем возникнет взрывоопасная концентрация.

Искусственные газы более опасны, чем природные, поскольку обладают почти такой же степенью взрывоопасности и более токсичны. Поэтому производство аварийных работ на объектах требует особой осторожности.

Природные горючие газы в большей части (до 98%) состоят из безвредного метана СН4 и не содержат других вредных веществ, однако они также опасны: значительная концентрация их в воздухе может привести к удушью. К тому же зги газы образуют с воздухом взрывоопасные смеси, воспламенение которых приводит к взрыву.

К газоопасным работам относятся:

- ремонт действующих газопроводов и сооружений на них без отключения поступления газа;

- присоединение газопроводов к действующим;

- пуск газа в газопроводы;

- газовые приборы, агрегаты;

- осмотр и проветривание колодцев.

Газоопасные работы выполняют только специализированные формирования, прошедшие инструктаж по технике безопасности и допущенные к производству работ. Работы проводятся в составе не менее двух-трёх человек. При спуске в колодец, траншею, подвал необходимо находиться в средствах индивидуальной зашиты, изолирующем противогазе, иметь спасательный пояс с веревкой. Обувь должна быть без стальных подковок, гвоздей предпочтительнее резиновая.

Определённые требования предъявляются к инструментам при работе они не должны образовывать искры и должны быть выполнены из цветного металла (медь, алюминий) или покрыты слоем меди. Их рабочую часть обильно смазывают солидолом, техническим вазелином или другой густой смазкой.

Запрещается применять электродрели и другие электрические инструменты, вызывающие искрение.

Для освещения места производства работ используются персональные светильники во взрывозащищённом исполнении или аккумуляторные лампы типа шахтёрских.

Необходимо проверять на загазованность не реже чем через 1,5 часа все смежные помещения и сооружения. При обнаружении газа помещения проветривают. Вблизи загазованных сооружений запрещается курить, разводить костры, пользоваться приборами с открытым огнём.