МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР)

На сетях и сооружениях теплоснабжения
http://gochs.info/p129.htm

Аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения с высокими параметрами теплоносителей (температура воды до 150°, пара до 300°С, давление 1,5 Мпа) связаны с большой опасностью, и их следует выполнять хорошо обученным людям под руководством опытных специалистов.

Для обеспечения безопасности личного состава формирований и предупреждения аварий на сетях теплоснабжения наиболее ответственные работы выполняются только по специальным нарядам с соблюдением особых мер безопасности.

К таким работам относятся:

- отключение действующих теплопроводов (в том числе установка и снятие заглушек);

- ремонт электрооборудования и сварочные работы в камерах и туннелях;

- нанесение теплоизоляционного слоя на действующий теплопровод;

- прогрев и пуск паропроводов;

- испытание на расчётные температуры и др.

Камеры (колодцы) подземных теплопроводов должны иметь не менее двух люков с лестницами и скобами. Ремонт теплопроводов в полупроходных камерах допускается только при отключении с двух сторон трубопроводов и при температуре теплоносителя не более 80°С. Температура воздуха в канале при этом не должна превышать 50°С. При температуре 40 - 50°С разрешается работать по 20 минут с перерывами и выходом из камеры не менее чем на 20 минут.

Прогрев и пуск паропроводов относятся к наиболее опасным работам, и их выполняют с особой осторожностью.

Заполняют тепловую сеть водой, температура которой не выше 70°С, только через обратную линию. Пользоваться открытым огнём запрещается. Также не разрешается осуществлять ремонтные работы на оборудовании, находящемся под давлением и напряжением. Концентрация газа в камерах и туннелях не должна превышать 1/5 нижнего предела его взрываемости и не быть выше допустимой по санитарным нормам. Работать в камерах, где концентрация газа выше допустимой, не разрешается.